## Összesítő
ÉPÜLETGÉPÉSZET - ÁRAZATLAN, KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS ÉS TÉTELJEGYZÉK
Városligeti Műjégpálya 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. Technológiai, hűtési hőcserélő csere
2025-07-05
Tétel-szám | Tétel Megnevezése | Σ Anyag | Σ Munka | Összesen
Gépészet
Megjegyzések gépészethez
1. | Hűtési rendszer | 0 | 0 | 0
| Gépészet összesen | 0 | 0 | 0
………………………………………………………………………………………………………………… Aláírás (P.H.)

## Megjegyzés
ÁLTALÁNOS ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
Megjegyzések gépészethez
1. | GÉPÉSZETI ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK
1./1 | Esetleges tartami és értelmi eltérés esetén a tételt le kell egyeztetni.
1./2 | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni.
1./3 | A tervben szereplő gépek, berendezések kiválthatóak, beruházói jóváhagyás után, amennyiben azonos a műszaki paraméterekkel, kiegészítőkkel és rendszerelemekkel rendelkezik.
2. | Műszaki kivitelezési feltételek
2./1 | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben:
2./2 | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés eléréséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani.
2./3 | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartalmaznia kell.
2./4 | Minden berendezés, csővezeték, szerelvény, stb.. kizárólag a gyártói utasítások ismeretében és annak hiánytalan betartásával szakember építheti be.
2./5 | Esteleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák.
2./6 | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie.
2./7 | Hőszigetelési és egyéb szerelési munkáknál a rögzítő anyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet).
2./8 | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállalkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi.
2./9 | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartalmazzák.
2./10 | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.).
2./11 | Kiviteli és szerelési tervek készítése, a tervek beruházói jóváhagyásával A terveket megfelelő engedéllyel rendelkező kamarai tagsággal rendelkező tervező készítheti, a jóváhagyott tervezési program szerint. A terveket 15 példányban kell leadni jóváhagyásra, ugyan ennyi digitális adat hordozón dwg és pdf kiterjesztésben. A kivitelező feladata a kiviteli terv szintű adat szolgáltatások elkészítése szakágak és az összes érintett között. A kiviteli tervek engedélyeztetése az üzemeltetőknél és hatóságoknál, a tender terveknek és a korábbi hatósági egyeztetéseknek megfelelően, illeték fizetésével együtt. A betervezett és beépített berendezéseket beüzemelve kell az üzemeltetőnek átadni, megfelelő bemérési és megvalósulási dokumentációval papír alapon illetve digitális formában (dwg, pdf)
2./12 | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni.
2./13 | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben.
2./14 | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szelési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál.
2./15 | Minden a helyi tűzoltóság mint hatósággal által megkövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli.
2./16 | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részegységek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli.
2./17 | Minden szereléshez és kivitelezéséhez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek. Szerszámok. Emelő berendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárakba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak.
2./18 | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátló csappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani.
2./19 | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva.
2./20 | Minden csővezeték és légcsatornát a szerelés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartalmazza: közeg áramlási iránya közeg pontos meghatározása szükség esetén a szállított közeg nyomása
2./21 | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza.
2./22 | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni.
2./23 | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágnes kapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak.
2./24 | Egyfokozatú motorokat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni.
2./25 | A cső tartószerkezeteket minden estében a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetétes kivitelben kell elkészíteni.
2./26 | Dróttal történő rögzítések, direkt utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek.
2./27 | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni.
2./28 | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgáló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel.
2./29 | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei.
2./30 | A kivitelező vállalkozót terhelik az építési anyagok raktározásának, őrzésének költségei.
2./31 | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük.
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. Aláírás(P.H.)

## GFH_primer
ÉPÜLETGÉPÉSZET - ÁRAZATLAN, KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS ÉS TÉTELJEGYZÉK
Városligeti Műjégpálya 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. Technológiai, hűtési hőcserélő csere
2025-07-05
Hűtési rendszer
Költségvetés Tétel-szám | Tervrajz Tétel-szám | munka | menny. | me. | anyag egysár | díj egysár | anyag össz | díj össz | összesen
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Fűtés-hűtés primer rendszere
TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni!
Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkal is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végek v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell!
Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményül. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet külön tételben kell majd árazni. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunka-mennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csőkapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni!
Hőtermelők és hőleadók, fő berendezések:
1 | 0.2 0.3 0.4 | Szerelt, lemezes hőcserélő (HCS1-HCS-3) forgalmazóval méreteztetett, rozsdamentes hőcserélő PN25bar, Q=1100kW (+10% tartalék) primer oldali hőfoklépcső: Tbe=-21°C, T ki=-21°C, Ammónia; Szekunder oldali hőfoklépcső: Tbe= -16°C; Tki=-18,5°C, ~26tf% CaCl oldat; Maximális közegellenállás szekunder oldalon 30kPa; Maximális közegellenállás primer oldalon 30kPa; Tartó konzollal, min 25mm zártcellás hőszigeteléssel ellátva, felszerelve, kompletten | 3 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Csővezetékek
Acélcső vízközeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása 60–80 µm vastagságú epoxi- vagy cinkfoszfát alapozóval 2 rtg. Fedőréteg 2 réteg, összesen 150–200 µm vastagságú korrózióálló fedőbevonat (pl. kétkomponensű epoxi) felhordása a teljes acélcső hálózaton.
Hűtés acélcsövek festése: MSZ EN ISO 12944 szerint Felület-előkészítés: Sa 2½ szemcseszórás vagy alapos mechanikai tisztítás Alapozó: 80–120 µm epoxi-zinc primer Közbenső réteg: 100–160 µm epoxi vastag bevonat Fedőréteg (opcionális, ha nem szigetelnék): UV-álló poliuretán Hőszigetelés előtt a festék teljes kikeményedése szükséges (48–72 óra)
1.4571 anyagminőségű rozsdamentes acélcső, általános minőségi elvárásai MSZ EN 10216-5 szerinti varrat nélküli rozsdamentes acélcső, MSZ EN ISO 1127:2011 szerinti méretben, 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) anyagminőségben. Hegesztett kötésekkel, rozsdamentes idomokkal, karimákkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, passzivált kivitelben, komplett tartózással, statikai terv szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott vagy rozsdamentes kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni, rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
Tartózással kapcsolatos általános elvárások Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében.
Varratnélküli acélcső Hűtési csőidomok: szabadon, tartószerkezeten vezetve
1 | 7 | Varratnélküli acélcső - Szűkítő idom - DN250-DN200 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 8 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN200-DN200 - 45° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 9 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN200-DN200 - 45° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 10 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN200-DN200 - 45° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 11 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN200-DN200 - 90° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 12 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN200-DN200 - 90° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 13 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN200-DN200 - 90° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 14 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN200-DN200 - 90° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 15 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN250-DN250 - 45° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 16 | Varratnélküli acélcső - Patentív - DN250-DN250 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
ROZSDAMENTES Hűtési csőidomok: szabadon, tartószerkezeten vezetve
11 | 17 | Rozsdamentes - T-idom - DN500-DN500-DN300 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 18 | Rozsdamentes - Szűkítő idom - DN250-DN200 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 19 | Rozsdamentes - Patentív - DN200-DN200 - 90° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 20 | Rozsdamentes - Patentív - DN250-DN250 - 30° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 21 | Rozsdamentes - Patentív - DN250-DN250 - 45° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 22 | Rozsdamentes - Patentív - DN250-DN250 - 45° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 23 | Rozsdamentes - Patentív - DN250-DN250 - 60° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 24 | Rozsdamentes - Patentív - DN250-DN250 - 90° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 25 | Rozsdamentes - Patentív - DN250-DN250 - 90° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 26 | Rozsdamentes - Patentív - DN300-DN300 - 90° | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 27 | Rozsdamentes - - DN250-DN250 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
ROZSDAMENTES Hűtési vezetékek: szabadon, tartószerkezeten vezetve
22 | 28 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 17 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 29 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 18 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 30 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 32 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 31 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 36 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 32 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 36 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 33 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 36 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 34 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 38 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 35 | Rozsdamentes acélcső - DN300 - 46 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 36 | Rozsdamentes acélcső - DN500 - 59 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 37 | Rozsdamentes acélcső - DN300 - 60 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 38 | Rozsdamentes acélcső - DN300 - 74 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 39 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 107 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 40 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 107 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 41 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 154 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 42 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 162 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 43 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 162 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 44 | Rozsdamentes acélcső - DN300 - 184 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 45 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 195 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 46 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 224 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 47 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 224 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 48 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 224 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 49 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 234 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 50 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 237 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 51 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 246 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 52 | Rozsdamentes acélcső - DN500 - 248 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 53 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 258 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 54 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 261 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 55 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 262 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 56 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 291 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 57 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 318 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 58 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 318 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 59 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 331 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 60 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 332 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 61 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 334 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 62 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 360 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 63 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 360 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 64 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 371 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 65 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 396 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 66 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 414 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 67 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 417 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 68 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 443 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 69 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 466 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 70 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 483 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 71 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 558 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 72 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 567 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 73 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 567 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 74 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 567 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 75 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 576 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 76 | Rozsdamentes acélcső - DN200 - 588 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 77 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 629 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 78 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 702 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 79 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 702 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 80 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 702 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 81 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 849 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 82 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 980 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 83 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 1000 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 84 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 1344 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 85 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 1372 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 86 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 1372 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 87 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 1810 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 88 | Rozsdamentes acélcső - DN250 - 1884 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Varratnélküli acélcső Hűtési vezetékek: szabadon, tartószerkezeten vezetve
83 | 89 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 26 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 90 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 26 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 91 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 89 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 92 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 136 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 93 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 136 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 94 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 136 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 95 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 147 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 96 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 147 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 97 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 151 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 98 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 185 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 99 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 185 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 100 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 197 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 101 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 219 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 102 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 219 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 103 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 245 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 104 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 261 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 105 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 268 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 106 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 375 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 107 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 416 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 108 | Varratnélküli acélcső - DN250 - 416 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 109 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 443 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 110 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 556 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 111 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 588 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
106 | 112 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 601 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 113 | Varratnélküli acélcső - DN200 - 738 mm-es passzdarab | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
108 | - | +Hőszigetelés, zárt cellás, párazáró, min 25mm | 114 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
Hűtési rendszer szerelvények, rozsdamentes acél anyagú:
109 | 5 | Elzáró szerelvény 'Rozsdamentes acél (1.4404) PN25, beépítve, DN300 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
109 |  | Elzáró szerelvény 'Rozsdamentes acél (1.4404) PN25, beépítve, DN15 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
110 |  | Elzáró szerelvény 'Rozsdamentes acél (1.4404) PN25, beépítve, DN25 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | csatlakozási pont kialakítása hőmérséklet távadó részére | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0
111 |  | Nyomásmérő manométer manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal, rozsdamentes acél anyagú, CaCl-nak ellenálló kivitelben,kompletten. 0-10 bar mérési tartomány | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
112 |  | Merülő hüvelyes hőmérő 200mm-es merülő hüvelybe, 3/4" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hűtési-hűtési rendszerben -30- +70°C mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=80mm, L=100mm | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 6 | 1000 mikronos szűrőberendezés 'Rozsdamentes acél (1.4404) PN25, beépítve, DN500 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
114 |  | Ürítő szerelvény 'Rozsdamentes acél (1.4404) PN25, beépítve, DN15 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
115 |  | Ürítő szerelvény, dupla elzáróval (egy lassú és egy gyors zárásra alkalmas szerelvénnyel) 'Rozsdamentes acél (1.4404) PN25, beépítve, DN20 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
116 |  | Nyomásmérő manométer manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal, rozsdamentes acél anyagú, Ammóniának ellenálló kivitelben,kompletten. 0-10 bar mérési tartomány | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
117 |  | Kompenzátor Rozsdamentes acél kompenzátor, karimás kivitelben hőtágulás és/vagy mechanikai rezgések, feszültségek felvételére, ammóniának és CaCl oldatnak ellenálló tömítéssel álló anyagból. DN200 | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
118 |  | Merülőhüvelyes hőmérséklet távadó részére 150mm-es merülő hüvelybe, 3/4" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. (automatika tervezővel egyeztetendő) | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
119 |  | Biztonsági lefúvató szelep Lefúvatási nyomás = 4-6bar (állítható kivitel) rozsdamentes acél anyagú, CaCl-nak ellenálló kivitelben,kompletten. DN25 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Kivitelezéshez kapcsolódó egyéb díjtételek, munkadíjak:
120 |  | Meglévő hűtési rendszer bontása a meglévő, megmaradó motoros szelepekig. (A bontandó mennyiség anyaga és mennyisége nagyságrendileg megegyezik a beépített, új rendszer mennyiségével, ezért tételes kiírás ne készült hozzá.) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
121 |  | A műszaki leírásban előírt próbanyomások, szilárdsági, tömörségi vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyvezése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
122 |  | Szükséges mértékű feliratozás a rendszeren, a megrendelővel egyeztetett mértékű részletességgel. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
123 |  | Rendszer feltöltése beüzemelése, próbaüzem lebonyolítása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
124 |  | Takarítás, és a hulladék deponálása az építésvezető által kijelölt helyen az építési területen belül. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
125 |  | A hulladék elszállítása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
126 |  | Hűtési-hűtési rendszer vegyszeres átmosatása üzembe helyezés előtt az átalakított szakaszon. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0